Värmeslingor för takrännorna 
mellan garage och radhus

# Beskrivning

Det finns 8st värmeslingor som manövreras från 4st olika ställen.

Värmeslinga #1 och #2 ligger i takrännan bakom den norra garagelängan.
Värmeslinga #1 ligger i takrännan bakom den norra garagelängan, dvs fram till Förrådet.
Värmeslinga #2 ligger vid Bkv 396 och värmer takrännan vid den norra radhuslängan.

Värmeslinga #1 går ut genom garageväggen i garage #10 (Bkv 414).

Manövrering sker från en strömbrytare i garage #16 (Bkv 426). Man kommer in i garage #16 med hjälp av nyckel till garage #15 som finns på knippan.

Det yttre säkringsskåpet sitter på garageväggen vid ingången till Bkv 396.

Indikering för de två värmeslingorna (#1 och #2) sitter ovanför porten till garage #16.

Värmeslinga #3 och #4 ligger i takrännorna bakom den andra garagelängan från norr räknat. 
Värmeslinga #3 ligger vid Bkv 410 och värmer takrännan mellan denna radhuslänga och den garagelänga som ligger som nummer två från Bergkullevägen räknat.

Värmeslinga #4 ligger vid Bkv 440 och värmer takrännan mellan denna radhuslänga och den garagelänga som ligger som nummer två från Bergkullevägen räknat.

Manövrering sker från en strömbrytare i garage #33 (Bkv 462). Garage #33 finns på knippan.

Det yttre säkringsskåpet sitter på garageväggen, på gaveln vid Bkv 440.

Indikering för de två värmeslingorna (#3 och #4) sitter ovanför porten till garage #33.

Värmeslinga #5 och #6 ligger i takrännorna bakom den tredje garagelängan från norr räknat, dvs den länga som innehåller Undercentralen.
Värmeslinga #5 ligger vid Bkv 444 och värmer takrännan mellan denna radhuslänga och den garagelänga som ligger som nummer tre från Bergkullevägen räknat.

Värmeslinga #6 ligger vid Bkv 486 och värmer takrännan mellan denna radhuslänga och den garagelänga som ligger som nummer tre från Bergkullevägen räknat.

Manövrering sker från en strömbrytare i Undercentralen, längst in till höger.

Det yttre säkringsskåpet sitter på garageväggen, på gaveln vid Bkv 444.

Indikering för de två värmeslingorna (#5 och #6) sitter på garageväggen ovanför tavlan utanför Undercentralen.

Värmeslinga #7 och #8 ligger i takrännorna bakom den södra garagelängan.
Värmeslinga #7 ligger vid Bkv 490 och värmer takrännan mellan denna radhuslänga och den södra garagelängan.

Värmeslinga #8 ligger vid Bkv 552 och värmer takrännan mellan denna radhuslänga och den södra garagelängan.

Manövrering sker från en strömbrytare i garage #58 (Bkv 514). Garage #58 finns på knippan.

Det yttre säkringsskåpet sitter på garageväggen, på gaveln vid Bkv 490.

Indikering för de två värmeslingorna (#7 och #8) sitter ovanför porten till garage #58.

Utrustningen framgår av bifogade foto.

# Funktion

I det ”yttre säkringsskåpet” sitter ett antal säkringar för samhörande garagelänga. En av säkringarna är för värmeslingorna till denna garagelänga.

Inuti 3st garage och i UC finns boxar med styrlogik för de 8st värmeslingorna.  Det finns alltså 4st satser med boxar. Det är så att 1st sats med boxar försörjer 2st värmeslingor.

Till det ”yttre säkringsskåpet” kommer 220Vac. Säkringar för hela garagelängan sitter här. En av säkringarna berör värmeslingorna till denna garagelänga.

Efter säkringen går 220Vac in i garaget. Först kommer 220Vac till en låda med beteckningen ”Manöversäkring 5A”. Den innehåller manöverrelä som styr tillslaget av värmeslingorna. Tillslaget styrs dels av en strömbrytare och dels av termostater. Strömbrytaren har tre lägen; ”0”, ”1” och ”2”.

Strömbrytaren är en omkopplare. Det är denna som styr hur värmekablarna ska användas.
   --i ”0” dvs frånkopplat så är värmekablarna inte inkopplade.

--i ”2” dvs manuellt inkopplat så är värmekablarna alltid inkopplade.

--i ”1” dvs automatik så är värmekablarna inkopplade när termostaten bestämmer det.

Termostaten innehåller bara temperaturgivare, det är 2st givare. Det är så att värmekablarna bara ska vara inkopplade när temperaturen är runt 0ºC. Det finns inget som känner av om det finns snö eller is i rännan. En temp-givare (i takrännan) slår till värmen när den är under 
någon ºC plus. En annan temp-givare (på garagegavelns vägg) slår från värmen när den är under någon ºC minus. I garage #58 har termostaten bytts och där finns det bara 1st temperaturgivare som den sitter på garagegavelns vägg. Denna tempgivare både slår till och slår från varmeslingorna #7 och #8.

När man vrider ”Strömbrytaren” frän ”0” till ”2” så ska det knäppa i ”Manöverlådan”. Det är ett bevis på att säkringen i det ”yttre säkringsskåpet” är hel.

I ”Manöverlådan” sitter transformatorer som kopplar in de två värmekablarna. I ”Manöverlådan” går man alltså över från 220Vac till 48Vac, för det är 48V spänning till värmekablarna.  Det finns 2st säkringar för varje värmekabel och dessa säkringar sitter i den låda som kallas ”Säkringar 48V”. Säkringarna är på fassidan 50A och på nollsidan 35A. Lådan är placerad allra sist.

Lådan med beteckningen ”Indikeringsrelä” innehåller ett ställbart relä. Detta känner dels av om värmekablarna skall vara inkopplade och dels av om värmekablarna verkligen är inkopplade. Indikeringsreläet driver sedan indikeringslampan som alltså ska lysa rött när värmekablarna inte är inkopplade trots att de ska vara det. Lampan lyser då ”rött”. Lampan drivs från 220Vac från belysningen. Fungerar inte belysningen i garage eller UC så fungerar inte heller lampan. Dessutom måste ju lampan vara hel för att kunna lysa rött.

Två värmekablar drar ca 13A från 220Vac matningen. 
Det är 8st värmekablar så att totaleffekten blir 8x13A/2x220V = 11,4 kW.

Kostar strömmen ca 1kr/kWh så blir det ca 11,4 kr/tim eller 275 kr/dygn.

# Indikering

Det finns 4st indikeringar.

En indikering visar att båda värmeslingorna till garagelängan ifråga är inkopplade.

Indikeringen ska alltså inte lysa om allt är normalt.

Man ska först förvissa sig om att belysningen i garaget eller i UC fungerar. En fungerande belysning är en förutsättning för att indikeringen ska fungera. Belysningen inuti en garagelänga och utelamporna till garagelängan är säkrade tillsammans. Det ska inte finnas några andra kopplingar som belastar belysningen eftersom den är viktig. Säkringen sitter i det ”yttre säkringsskåpet” (ev kan el för att manövrera portarna vara kopplad till belysningen, det är ok).

Alla andra kopplingar i garagen ska ägarna göra till el-uttaget som sitter på träreglarna vid sidorna. El-uttagen är säkrade med 10A. Två garage delar på en säkring. Även dessa säkringar finns i det ”yttre säkringsskåpet” som är placerat på garagegavlarna.

Är ”Strömbrytaren” i läget ”2” dvs ”Manuellt påslagen” och indikeringen ändå lyser rött så visar det troligtvis att någon säkring är trasig:

- Kolla säkringarna för värmeslingorna i skåpet märkt ”Säkringar 48V”

- Kolla säkringen för styrning av värmeslingorna i skåpet märkt ”Yttre säkringsskåp”

Är säkringarna hela och indikeringslampan ändå lyser rött så ska man ringa NEA, Vennerlunds El. Tel är 0510-48 51 22, Lennart Andreasson heter personen som gjort vår indikering (direkt  tel 076-144 17 29).

Är ”Strömbrytaren” i läget ”1” dvs ”Automatik” så skall indikeringen inte heller lysa när allt är normalt. Men värmeslingorna är ju bara inkopplade när temperaturen är kring 0ºC.

Indikeringarna sitter på framsidan av garagelängorna, stax under takplåten vid

--- garage #16        indikering för värmeslinga #1 och #2

--- garage #33        indikering för värmeslinga #3 och #4

--- UC	       indikering för värmeslinga #5 och #6

--- garage #58        indikering för värmeslinga #7 och #8

Indikeringen lyser med rött ljus när någon av värmeslingorna till den garagelängan inte fungerar.

# Till- och frånslag

Aktivering:

- När behov finns så kopplar man in värmeslingorna genom att de 4st strömbrytarna sätts i läge ”1” (automatik). 

Indikeringslamporna ska inte lysa. Belysningen ska fungera, då är allt normalt.

Bortkoppling:

- När behov inte längre finns så kopplar man från värmeslingorna genom att de 4st strömbrytarna sätts i läge ”0”.

Test av funktionen:

När man aktiverar värmeslingorna inför vintern så är det lämpligt att också testa funktionen. Det gör man på följande sätt:

- Vrid strömbrytaren till läge ”2”, dvs manuellt inkopplat. 
--Då ska det säga ”klick” i Manöverlådan, det är ett kvitto på att slingorna aktiveras
--Indikeringen ska inte lysa rött

- Öppna sedan lådan märkt Säkringar 48V
Skruva ur en säkring
--Då ska lampan lysa rött, det är ett kvitto på att indikeringen fungerar
Skruva sedan i säkringen igen
--Då ska lampan slockna

- Ställ strömbrytaren i läge ”1”, dvs automatik och värmen styrs av termostaten
--Om ute-temperaturen är kring 0ºC så ska det säga ”klick” i Manöverlådan
--Indikeringen ska inte lysa rött

- Ställ strömbrytaren i önskat läge

Om det inte blir såsom förväntat så kan man felsöka enligt nedan.

# Felsökning

Lyser den ”röda lampan” så felsök enligt följande:

- Kolla först så att belysningen fungerar. 
Belysningen i garaget utgör även matning till indikeringslampan.
Det finns en säkring för belysningen i det ”yttre säkringsskåpet”.

- Kolla att säkringen för värmen i det ”yttre säkringsskåpet” är hel. 
Det kan man också kolla genom att slå strömbrytaren från läge ”0” till läge ”2”. Då ska det klicka i Manöverskåpet. Om det klickar så är det ett tecken på att 220V säkringen i det ”yttre säkringsskåpet” är hel.

- Kolla att de fyra säkringarna i skåpet kallat ”Säkringar 48V” är hela.

- Öppna därefter lådan som kallas ”indikeringsrelä”. 
När strömbrytaren är i läge ”2” dvs manuellt inkopplat så ska den nedersta gröna lysdioden lysa.
När strömbrytaren är i läge ”1” dvs automatik så ska den gröna lysdioden bara lysa när temperaturen är kring 0ºC. 
Den gröna lysdioden visar alltså att värmeslingorna bör vara inkopplade. Om värmeslingorna är inkopplade så ska indikeringslampan inte lysa.

- När lådan som kallas ”indikeringsrelä” är öppen så kolla den mittersta röda lysdioden.  Den ska lysa när indikeringslampan utanför garaget lyser.
Den röda lysdioden visar att indikeringslampan skall indikera.

# Bilagor

- Nycklar till garageportarna finns enligt nedan. Nycklarna på knippan finns i Nyckelskåpet som sitter på väggen i UC, styrelsemedlemmarna har nyckel till Nyckelskåpet:

| Värme-kabel | Läge | Placering av det Yttre säkrings-skåpet | Placering av manöverdon | Garaget tillhör | Nyckel finns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Baksidan av garagelängan närmast Bkv | Vid Bkv 396 | I garage #16 | Bkv 428 | På knippan Man kommer in via #15 |
| 2 | Rännan vid Bkv 396 | Vid Bkv 396 | I garage #16 | Bkv 428 | På knippan Man kommer in via #15 |
| 3 | Rännan vid Bkv 410 | På garagegaveln vid Bkv 440 | I garage #33 | Bkv 462 | På knippan #33 finns på knippan |
| 4 | Rännan vid Bkv 440 | På garagegaveln vid Bkv 440 | I garage #33 | Bkv 462 | På knippan #33 finns på knippan |
| 5 | Rännan vid Bkv 444 | På garagegaveln vid Bkv 444 | I Under-centralen, UC |  | Styrelsemedlemmarna har nyckel till UC |
| 6 | Rännan vid Bkv 486 | På garagegaveln vid Bkv 444 | I Under-centralen, UC |  | Styrelsemedlemmarna har nyckel till UC |
| 7 | Rännan vid Bkv 490 | På garagegaveln vid Bkv 490 | I garage #58 | Bkv 514 | På knippan #58 finns på knippan |
| 8 | Rännan vid Bkv 552 | På garagegaveln vid Bkv 490 | I garage #58 | Bkv 514 | På knippan #58 finns på knippan |

- En karta över radhusen och garagen med värmeslingor och indikeringar.
Bifogas.

- Ett foto som visar styrlogiken, det finns 4st.
Bifogas.